## Hoja1
Coeficiente Transmitancia Calor Muros < 0,33 W/m2 ºC
U | Coeficiente Global de Transmitancia Térmica
K | Conductividad térmica del Material
e | Espesor Material
hi | Coeficiente transmitancia Calor Aire Interior | [6 empty] | Propiedades Térmicas de Materiales de Construcción
he | Coeficiente transmitancia Calor Aire Interior |  |  | Exterior
[8 empty] | Material | Cond. termica | Densidad | Cp | Resist. Térmica | Tamaño (mm) | Peso aprox. | M2 aprox./ pallet | Aislación Acústica | Transmitancia térmica U | Resistencia | Uso
[9 empty] | W/mk | kg/m3 | j/kgK | mK/W | Largo x alto x espesor | / unidad (Kg.) |  | (db) | (w / (m2 ºK) | al Fuego
[13 empty] | 600 x 400 x 75 | 13 | 25.9 | 36.3 | 1.57 | F90 | Tabique
Material | e (cms) | K W/m*ºC | e/K | hi | he |  | U | Acero galvanizado | 58 | 7850 | 500 | 0 | 600 x 400 x 100 | 17 | 20.0 | 37.6 | 1.26 | F150 | Tabique
Ladrillo | 14.5 | 0.46 | 0.31522 | 0.1 | 0.05 |  | 0.3292 | Adobe | 0.9 | 1500 | 900 | 0 | 600 x 300 x 125 | 16 | 16.0 | 38.4 | 1.05 | F150 | Tabique
Poliestireno Expandido | 11 | 0.043 | 2.5581 |  |  |  |  | Afinado muro | 1.4 | 2000 | 880 | 0 | 600 x 200 x 150 | 13 | 13.3 | 39.2 | 0.90 | F180 | Estruct.–tabique
Estuco Mortero Cemento | 2 | 1.4 | 0.014286 |  |  |  |  | Afinado piso | 1.4 | 2000 | 880 | 0 | 600 x 200 x 175 | 15 | 11.4 |  | 0.79 |  | Estruct.–tabique
Plancha Volcanita | [7 empty] | Alamo | 0.091 | 380 | 1300 | 0 | 600 x 200 x 200 | 17 | 10.0 |  | 0.70 | F180 | Estruct.–tabique
[8 empty] | Alerce | 0.134 | 560 | 1350 | 0
[8 empty] | Alfombra | 0.05 | 1000 | 900 | 0
[8 empty] | Aluminio | 210 | 2700 | 500 | 0 | Hormigón Hebel
|  |  | 2.8876 |  |  |  |  | Arcilla | 0.93 | 2100 | 1000 | 0 | Largo | ancho | alto | Volumen (m3) |  | densidad | masa kg
[8 empty] | Arcilla Expandida 300 kg/m3 | 0.09 | 300 | 1000 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.075 |  | 0.018 | 722.2222 | 13 | Cubicación Planchas Terciado
[8 empty] | Arcilla Expandida 450 kg/m3 | 0.11 | 450 | 1000 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |  | 0.024 | 708.3333 | 17
Coeficiente Transmitancia Calor Muros < 0,33 W/m2 ºC | [7 empty] | Arena | 58 | 1500 | 1000 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.125 |  | 0.0225 | 711.1111 | 16 | Superficie Muros | Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Vanos (m2) | Total Metros2 | Cant. Planchas | Valor U. ($)
[8 empty] | Aserrin Madera | 0.06 | 190 | 1450 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.15 |  | 0.018 | 722.2222 | 13 |  | 10 | 5 | 2.5 | 0 | 75 | 25.1948 | 16990
Material | e (cms) | K W/m*ºC | e/K | hi | he |  | U | Asfalto | 0.7 | 1700 | 1000 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.175 |  | 0.021 | 714.2857 | 15
Ladrillo | 15 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.05 |  | 0.3367 | Azulejos | 1.05 | 1200 | 1000 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |  | 0.024 | 708.3333 | 17 | Superficie Plancha | Largo (m) | Ancho (m) | Espesor (mm) |  | Total M2 | Total | 428060.3332
Poliestireno Expandido | 10 | 0.04 | 2.5 |  |  |  |  | Baldosa Cerámica | 1.75 | 1000 | 1000 | 0 | [8 empty] | 2.44 | 1.22 | 14 |  | 2.9768
Estuco Mortero Cemento | 3 | 1.5 | 0.02 |  |  |  |  | Bloque Hormigón Celular | 0.16 | 603 | 1000 | 0
[8 empty] | Bloque Mortero Cemento | 0.85 | 950 | 1000 | 0 | Isopol Instapanel
[8 empty] | Cobre | 380 | 8930 | 1000 | 0 | Espesor (m) | Peso kg/m2 | transm. | Volumen (m3) |  | densidad | masa kg
[8 empty] | Coigüe | 0.145 | 670 | 1300 | 0 | 0.075 | 9.5 | 0.44 |  | 0.075 | 126.6667 | 9.5
[8 empty] | Contrachapado | 0.15 | 500 | 1220 | 0 | 0.1 | 10 | 0.33 |  | 0.1 | 100 | 10
[8 empty] | Enchape Ladrillo | 0.46 | 1000 | 920 | 0 | 0.12 | 10.4 | 0.27 |  | 0.12 | 86.6667 | 10.4
|  |  | 2.82 |  |  |  |  | Enlucido Yeso | 0.44 | 1500 | 820 | 0 | 0.15 | 11 | 0.22 |  | 0.15 | 73.3333 | 11
[8 empty] | Estuco Dispersión Acrílica | 1.4 | 2000 | 880 | 0 | 0.2 | 12 | 0.17 |  | 0.2 | 60 | 12
[8 empty] | Estuco Mortero Cemento | 1.4 | 2000 | 880 | 0
Coeficiente Transmitancia Calor Techos < 0,33 W/m2 ºC | [7 empty] | Fibras Poliester 6 kg/m3 | 0.062 | 6 | 700 | 0
[8 empty] | Fibras Poliester 8 kg/m3 | 0.062 | 8 | 700 | 0 | Isopur Instapanel
Material | e (cms) | K W/m*ºC | e/K | hi | he |  | U | Fibras Poliester 9 kg/m3 | 0.062 | 9 | 700 | 0 | Espesor (m) | Peso kg/m2 | transm. | Volumen (m3) |  | densidad | masa kg
Ladrillo | 15 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.05 |  | 0.3367 | Fibrocemento Teja | 0.24 | 1407 | 1050 | 0 | 0.08 | 11.4 | 0.26 |  | 0.08 | 142.5 | 9.5
Poliestireno Expandido | 10 | 0.04 | 2.5 |  |  |  |  | Fibrocemento Liso | 0.23 | 1322 | 1050 | 0 | 0.1 | 12.2 | 0.21 |  | 0.1 | 122 | 10
Afinado piso | 3 | 1.5 | 0.02 |  |  |  |  | Fibrocemento Ondulado | 0.22 | 920 | 1050 | 0 | 0.12 | 13 | 0.18 |  | 0.12 | 108.3333 | 10.4
[8 empty] | Fieltro | 0.062 | 6 | 880 | 0 | 0.15 | 14.2 | 0.14 |  | 0.15 | 94.6667 | 11
[8 empty] | Hormigón Armado | 1.63 | 2400 | 1000 | 0
[8 empty] | Hormigón Liviano 1100kg/m3 | 0.39 | 1100 | 1000 | 0
[8 empty] | Hormigón Liviano 900kg/m3 | 0.26 | 900 | 1000 | 0
|  |  | 2.82 |  |  |  |  | Hormigón Celular 13kg | 1.57 | 722 | 1000 | 0
[8 empty] | Hormigón Celular 17kg | 1.26 | 708 | 1000 | 0
[8 empty] | Hormigón Celular 16kg | 1.05 | 711 | 1000 | 0
Coeficiente Transmitancia Calor Piso < 0,33 W/m2 ºC | [7 empty] | Hormigón Celular 13kg | 0.9 | 722 | 1000 | 0
[8 empty] | Hormigón Celular 15kg | 0.79 | 714 | 1000 | 0
Material | e (cms) | K W/m*ºC | e/K | hi | he |  | U | Hormigón Celular 17kg | 0.7 | 708 | 1000 | 0
Hormigón Radier | 15 | 1.63 | 0.092025 | 0.1 | 0.05 |  | 0.38624 | Hormigón Radier | 1.63 | 1600 | 1000 | 0
Poliestireno expandido 10kg | 10 | 0.043 | 2.3256 |  |  |  |  | Isopol Instapanel 9,5kg | 0.44 | 127 | 1400 | 0
Afinado piso | 3 | 1.4 | 0.021429 |  |  |  |  | Isopol Instapanel 10kg | 0.33 | 100 | 1400 | 0
[8 empty] | Isopol Instapanel 10,4kg | 0.27 | 87 | 1400 | 0
[8 empty] | Isopol Instapanel 11kg | 0.22 | 73 | 1400 | 0
[8 empty] | Isopol Instapanel 12kg | 0.17 | 60 | 1400 | 0
[8 empty] | Isopur Instapanel11,4kg | 0.26 | 143 | 1400 | 0
[8 empty] | Isopur Instapanel12,2kg | 0.21 | 122 | 1400 | 0
|  |  | 2.439 |  |  |  |  | Isopur Instapanel13kg | 0.18 | 108 | 1400 | 0
[8 empty] | Isopur Instapanel14,2kg | 0.14 | 95 | 1400 | 0
[8 empty] | Ladrillo Arcilla Maquina | 0.46 | 1000 | 1250 | 0
Cálculo de Transmitancia por los Vidrios < 2,25 W/m2 ºC | [7 empty] | Ladrillo Arcilla Mano | 0.5 | 1200 | 1250 | 0
[8 empty] | Ladrillo Hueco | 0.49 | 1200 | 920 | 0
U Pared | U Vidrio | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Muros (m2) | Vidrio (m2) | U | Lana de Vidrio 14 kg/m3 | 0.044 | 14 | 700 | 0
1.1 | 1.3 | 7 | 10 | 2.8 | 50.2 | 45 | 1.1945 | Lana de Vidrio 60 kg/m3 | 0.033 | 60 | 700 | 0
Sup. m2 | Cant. M2 vidrio x Sup. |  |  |  | Muros (m2) | % Sup. Vidrios |  | Lana de Vidrio 80 kg/m3 | 0.033 | 80 | 700 | 0
70 | Indice | 0.64286 |  |  | 95.2 | 47.2689 |  | Lana Mineral 40 kg/m3 | 0.042 | 40 | 960 | 0
[8 empty] | Lingue | 0.136 | 640 | 1300 | 0
[8 empty] | Madera Aglomerada | 0.15 | 620 | 1700 | 0
Pérdidas en Potencia energética Q | [7 empty] | Mármol | 3 | 2500 | 1700 | 0
Por Transmición en Muros | [7 empty] | Masilla Adhesiva | 0.15 | 450 | 1360 | 0
[8 empty] | Mortero Cemento | 0.85 | 950 | 1000 | 0
Q =Sumatoria U*A*D(t) | [7 empty] | Pino Insigne | 0.104 | 410 | 1350 | 0
U= Transmitancia de paredes, muros, techumbre, etc. | [7 empty] | Piso cerámico | 1.75 | 1000 | 1000 | 0
A= Superficie de Muros, paredes, techos,etc. | [7 empty] | Piso Vinílico | 0.19 | 1200 | 1050 | 0
d(t)= Tº (dot) designe outdors temperature ejemplo 3ºC para Valdivia o 8ºC para Santiago | [7 empty] | Placa OSB | 0.15 | 500 | 1700 | 0
[8 empty] | Plancha Acero Zincado | 52 | 7850 | 500 | 0
Sumatoria U | Areas | D(t) | T dot | Q Kwatt |  |  |  | Poliestireno expandido 10kg | 0.043 | 10 | 1400 | 0
0.3292 | 50.2 | 19 | 3 | 313.9935 |  |  |  | Poliestireno expandido 15kg | 0.041 | 15 | 1400 | 0
Superficie Muros | Largo (m) | ancho (m) | perím.(m) | sup. Piso(m2) | Volumen(m3) | Altura |  | Poliestireno expandido 20kg | 0.038 | 20 | 1400 | 0
50.2 | 7 | 10 | 34 | 70 | 196 | 2.8 |  | Poliestireno expandido 30kg | 0.036 | 30 | 1400 | 0
[8 empty] | Poliuretano 29 kg/m3 | 0.026 | 29 | 1400 | 0
[8 empty] | Poliuretano 40 kg/m3 | 0.025 | 40 | 1400 | 0
Pérdidas en Potencia energética Q | [7 empty] | Raulí | 0.121 | 580 | 1300 | 0
Por Transmición en Techumbre | [7 empty] | Revest. Siding Vinílico | 0.35 | 1400 | 1000 | 0
[8 empty] | Revestimiento Vinílico | 0.19 | 1200 | 800 | 0
Q =Sumatoria U*A*D(t) | [7 empty] | Roble | 0.157 | 800 | 1350 | 0
U= Transmitancia de paredes, muros, techumbre, etc. | [7 empty] | Vidrio Plano | 1.2 | 2500 | 1400 | 0
A= Superficie de Muros, paredes, techos,etc. | [7 empty] | Yeso Cartón 650 kg/m3 | 0.24 | 650 | 820 | 0
d(t)= Tº (dot) designe outdors temperature ejemplo 3ºC para Valdivia o 8ºC para Santiago | [7 empty] | Yeso Cartón 700 kg/m3 | 0.26 | 700 | 820 | 0
[8 empty] | Yeso Cartón 870 kg/m3 | 0.31 | 870 | 820 | 0
Sumatoria U | Areas | D(t) | T dot | Q Kwatt |  |  |  | Cámara de Aire | 0 | 0 | 0 | 0.15
0.3367 | 70 | 19 | 3 | 447.8114
Superficie techos | Largo (m) | ancho (m) | perím.(m) | sup. Piso(m2) | Volumen(m3) | Altura
70 | 7 | 10 | 34 | 70 | 196 | 2.8
Pérdidas en Potencia energética Q
Por Transmición en Pisos
Q =Sumatoria U*A*D(t)
U= Transmitancia de paredes, muros, techumbre, etc.
A= Superficie de Muros, paredes, techos,etc.
d(t)= Tº confort -(Tºo + 3)
Sumatoria U | Areas | D(t) | Tº o | Q Kwatt | Tº Int(ganan.) | D(t)
0.38624 | 70 | 16 | 3 | 432.5937 | 3 | 22
Superficie Piso | Largo (m) | ancho (m) | perím.(m) | sup. Piso(m2) | Volumen(m3) | Altura
70 | 7 | 10 | 34 | 70 | 196 | 2.8
Pérdidas en Potencia energética Q
Por Transmición en Vidrios
Q =Sumatoria U*A*D(t)
U= Transmitancia de paredes, muros, techumbre, etc.
A= Superficie de Muros, paredes, techos,etc.
d(t)= Tº (dot) designe outdors temperature ejemplo 3ºC para Valdivia o 8ºC para Santiago
Sumatoria U | Areas | D(t) | T dot | Q Kwatt
1.1945 | 45 | 19 | 3 | 1021.3298
Superficie Vidrios | Largo (m) | ancho (m) | perím.(m) | sup. Piso(m2) | M2 muros | Altura
45 | 7 | 10 | 34 | 70 | 95.2 | 2.8
Pérdidas en Potencia energética Q
de transmición por Ventilación
ACH/h = Volumen de renovación de Aire por Hora
V= Volumen de la Vivienda
D= Densidad del Aire Kg/m3
d(t)= Tº (dot) designe outdors temperature ejemplo 3ºC para Valdivia o 8ºC para Santiago
Cp= Calor específico elemento
ACH/h | D(m/v) | D(t) | T dot | Q Kwatt | Tº | Cp
1.5 | 1.2 | 19 | 3 | 529.2 | 22 | 0.5
Superficie Piso | Largo (m) | ancho (m) | perím.(m) | sup. Piso(m2) | Volumen(m3) | Altura
70 | 7 | 10 | 34 | 70 | 196 | 2.8
Perdidas por Calculos de Energía Consumida
Por Transmición en Muros
Q =Sumatoria U*A*D(t)
U= Transmitancia de paredes, muros, techumbre, etc.
A= Superficie de Muros, paredes, techos,etc.
d(t)= Tº (dot) designe outdors temperature ejemplo 3ºC para Valdivia o 8ºC para Santiago
Sumatoria U | Areas | Grado/día |  | Q Kwatt | Transformacion
0.3292 | 95.2 | 1500 |  | 1128.2433 | 0.024
Superficie Muros | Largo (m) | ancho (m) | perím.(m) | sup. Piso(m2) | Volumen(m3) | Altura
95.2 | 7 | 10 | 34 | 70 | 196 | 2.8
Perdidas por Calculos de Energía Consumida
Por Transmición en Techumbre
Q =Sumatoria U*A*D(t)
U= Transmitancia de paredes, muros, techumbre, etc.
A= Superficie de Muros, paredes, techos,etc.
d(t)= Tº (dot) designe outdors temperature ejemplo 3ºC para Valdivia o 8ºC para Santiago
Sumatoria U | Areas | Grado/día |  | Q Kwatt | Transformacion
0.3367 | 70 | 1500 |  | 848.4848 | 0.024
Superficie techos | Largo (m) | ancho (m) | perím.(m) | sup. Piso(m2) | Volumen(m3) | Altura
70 | 7 | 10 | 34 | 70 | 196 | 2.8
Perdidas por Calculos de Energía Consumida
Por Transmición en Pisos
Q =Sumatoria U*A*D(t)
U= Transmitancia de paredes, muros, techumbre, etc.
A= Superficie de Muros, paredes, techos,etc.
d(t)= Tº confort -(Tºo + 3)
Sumatoria U | Areas | T Calef. | Tº o | Q Kwatt | Transformacion | D(t)
0.38624 | 70 | 720 | 3 | 0.43259 | 1000 | 22
Superficie Piso | Largo (m) | ancho (m) | perím.(m) | sup. Piso(m2) | Volumen(m3) | Altura
70 | 7 | 10 | 34 | 70 | 196 | 2.8
Perdidas por Calculos de Energía Consumida
Por Transmición en Vidrios
Q =Sumatoria U*A*D(t)
U= Transmitancia de paredes, muros, techumbre, etc.
A= Superficie de Muros, paredes, techos,etc.
d(t)= Tº (dot) designe outdors temperature ejemplo 3ºC para Valdivia o 8ºC para Santiago
Sumatoria U | Areas | Grado/día |  | Q Kwatt | Transformacion
1.1945 | 18 | 1500 |  | 774.0605 | 0.024
Superficie Vidrios | Largo (m) | ancho (m) | perím.(m) | sup. Piso(m2) | M2 muros | Altura
18 | 10 | 10 | 40 | 100 | 112 | 2.8
Pérdidas por Cálculos de Energía Consumida
de transmición por Ventilación Kwatt/hora/día
ACH/h = Volumen de renovación de Aire por Hora
V= Volumen de la Vivienda
D= Densidad del Aire Kg/m3
d(t)= Tº (dot) designe outdors temperature ejemplo 3ºC para Valdivia o 8ºC para Santiago
Cp= Calor específico elemento
ACH/h | D(m/v) |  |  | Kwatt/hora | Mes(días) | Cp | Grados Días
0.00041667 | 1.2 |  |  | 168 | 30 | 0.5 | 1500
Superficie Piso | Largo (m) | ancho (m) | perím.(m) | sup. Piso(m2) | Volumen(m3) | Altura
100 | 10 | 10 | 40 | 100 | 280 | 2.8
Pérdidas por Cálculos de Energía Consumida
de transmición por Ventilación Kwatt/hora/mensual
ACH/h = Volumen de renovación de Aire por Hora
V= Volumen de la Vivienda
D= Densidad del Aire Kg/m3
d(t)= Tº (dot) designe outdors temperature ejemplo 3ºC para Valdivia o 8ºC para Santiago
Cp= Calor específico elemento
ACH/h | D(m/v) |  |  | Kwatt/hora | Mes(días) | Cp | Grados Días
0.00041667 | 1.2 |  |  | 5040 | 30 | 0.5 | 1500
Superficie Piso | Largo (m) | ancho (m) | perím.(m) | sup. Piso(m2) | Volumen(m3) | Altura
100 | 10 | 10 | 40 | 100 | 280 | 2.8
Note on E82: Factor Variable
Note on D82: Factor Variable
Note on D182: Tiempo de Calefacción Mensual
Note on H182: Temperatura de Diseño
Note on E182: Tº promedio mensual más problable